# Autor- mgr inż. Joanna Birecka

## Szkoła :  Zespół Szkół nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu - Technikum Elektryczne

Przedmiot: Instalacje elektryczne.

Temat: Dobór zabezpieczeń.

Cele w wyniku uczestnictwa w lekcji uczeń winien rozwinąć:

- Umiejętność analizy tekstu,

- Umiejętność formułowania pytań,

- Umiejętność twórczego myślenia,

- Umiejętność wnioskowania i podejmowania decyzji,

- Umiejętność pracy w grupie

- Umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy.

Czas trwania: 3*45   min.

Materiały i środki dydaktyczne:

- Opis sytuacji przygotowany na piśmie – materiał ksero.

- Komplet dokumentów

Metoda i forma realizacji:

- Metoda sytuacyjna,

- Dyskusja plenarna

Przebieg zajęć:

# Przedstawienie tematu zajęć i sposobu realizacji

# Przekazanie  uczniom opisu sytuacji wraz z kompletem dokumentów

do zapoznania i wstępnej analizy w domu.					20 min

Faza I :

# Przypomnienie analizowanej sytuacji.

Uzupełnienie informacji przez zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi

przez nauczyciela. Dyskusja.						50 min

Faza II :

Wybór rozwiązania i uzasadnienie wyboru przez uczniów.

Podsumowanie przyjętego rozwiązania wraz z uzasadnieniem przez

nauczyciela.									20 min

## Faza III :

## Przypomnienie istoty rozwiązywanego problemu. Przypomnienie

# głosów i stanowisk mających  znaczący wpływ na przyjęcie rozwiązań

# końcowych. Powtórzenie treści przyjętych rozwiązań. Ocena dyskusji.

# Ocena trafności  wnioskowania , aktywności, rzetelność w zapoznaniu

# się z opisem sytuacji, sposobu formułowania myśli, kultury dyskusji

# uczniów.									15 min

Opis sytuacji:

## W warsztacie rzemieślniczym zamontowano   tokarnię. Założono nad nią

dodatkowe oświetlenie , ponadto wyprowadzono obwód gniazd jednofazowych dla czujników na zapleczu.

Po sześciu latach silnik w tokarni uległ przegrzaniu. Po przebadaniu silnika

stwierdzono uszkodzenie izolacji zwojowej. Oddano go do przezwojenia . Wykorzystując czas postoju tokarni wykonano modernizację oświetlenia i zabezpieczenia w warsztacie:

- Zastosowano energooszczędne źródła światła .

- Zastosowano regulowane triakiem oświetlenia szafek pracowniczych.

- Zastosowano wyłącznik różnicowo-prądowy w obwodach gniazd jednofazowych.

- Dodano wyłączniki różnicowo-prądowe w obwodach trójfazowych.

- Zakupiono cztery czajniki bezprzewodowe o mocy 800 W każdy.

#### Po zakończonych pracach remontowych przezwojony silnik zamontowano w tokarni,

wykonano niezbędne badania i wznowiono pracę w warsztacie. Jednak pojawił się problem ponieważ kilkanaście razy dziennie zastosowane zabezpieczenia wyłączają zasilanie warsztatu.

Z dokumentacji wynika, że :

- Dobrano przewód YDYp 5*4mm2   Cu , o Idd=31A(przewody do pomieszczeń przejściowo wilgotnych i z zagrożeniem pożarem).

- Według starej dokumentacji przewody fazowe mają być zabezpieczone wkładką topikową szybką o prądzie nie większym niż IbN=80A.

- Dobrano zabezpieczenie nadprądowe przewodów zasilających o IbN =63A.

Gdzie tkwi przyczyna zadziałania zabezpieczeń?

Dołączone dokumenty:

- Schemat starej instalacji .

- Schemat instalacji elektrycznej po modernizacji.

- Karty katalogowe zabezpieczeń nadprądowych i różnicowo-prądowych.

- Przepisy budowy urządzeń elektrycznych.

- Przepisy eksploatacji urządzeń elektrycznych.

- Prawo energetyczne.

- PN/E-05009, IEC-364.

- Protokół poremontowy silnika.

- Protokół z pomiarów izolacji instalacji elektrycznej z sierpnia 2000r.